目     录

1．编制依据	2

2．工程概况	3

3．试验室的选择	3

4．现场试验组织安排	3

4.1试验室的设置	4

4.2岗位职责	4

4.3试验工作程序	6

4.4施工试验的内容	7

5．主要施工试验的管理	8

5.1、土方回填	8

5.2、钢筋	9

5.3、混凝土	13

5.4、防水原材料检验	16

5.5、砌筑砂浆	16

5.6、砌块的质量检验	18

5.7 水泥	18

5.8 砂	19

6．主要试验项目试验计划	21

附录表1  钢筋原材见证试验计划表	23

附录表2  直螺纹连接试验	24

附录表3  混凝土见证试验计划	25

附录表4  结构实体检测试验计划	26

# 1．编制依据

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本工程的施工图纸 | / |
| 2 | 地基与基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
| 3 | 地下防水工程施工质量验收规范 | GB50208-2002 |
| 4 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
| 5 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50203-2002 |
| 6 | 屋面工程施工质量验收规范 | GB50207-2002 |
| 7 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB50119-2003 |
| 8 | 商品混凝土质量管理规程 | DBJ01-6-90 |
| 9 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ—51—2003 |
| 10 | 钢筋机械连接通用技术规程 | JGJ107-2003 |
| 11 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ104-97 |
| 12 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
| 13 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-87 |
| 14 | 土工试验方法标准 | GB/T50123-22 |
| 15 | 预防混凝土碱集料反映技术管理规定 | 京TY5-99 |
| 16 | 北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定 | 京建法（1997）172号 |
| 17 | 关于《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》的补充通知 | 京建法（1998）50号 |
| 18 | 北京市计量监督管理规定 | 北京市人民政府令第79号 |
| 19 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 | 建建[2000]211号 |
| 20 | 本公司的《现场施工试验管理规定》 |  |

# 2．工程概况

中国科学院北京新技术基地光电研究院科研楼位于北京市海淀区西北旺镇唐家岭村邓庄南路。总建筑面积为17862m2，其中地上建筑面积16529m2、地下建筑面积1333 m2。框架剪力墙结构，地上11层、地下1层，地防火等级二级，±0.00标高为45.50米。建筑总高度45.00m。抗震设防烈度为8度，框架抗震二级。

本工程外装修设计新颖，所用的材料品种众多，机挖土方、基础底板及地下室防水要经过冬季施工.在施工中必须要加强试验工作，提前制定出总的试验计划及试验方案，确保各工序、原材料质量符合要求，试验不落项。

# 3．试验室的选择

本工程所用的常规试验和见证试验室经过建设单位、监理单位等各方考察，根据考察结果，并通过参加考察的各位专家论证，最终确定北京东泰盛检测技术有限公司进行常规试验检测，奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司进行见证试验检测。

试验工作将由项目技术部统一管理，并协助监理单位做好抽样检测和见证试验工作。

# 4．现场试验组织安排

施工试验由项目总工全面领导管理，项目试验员负责实施，试验员持有资质证书，现场设试验员1名，另配试验工1名。由项目技术部牵头，工程部、物资部配合，质量部监督管理。

## 4.1试验室的设置

在现场东南角设置1个18平米的实验室，分标养室和操作间，标养室采用恒温和恒湿系统，室内温度保持20±2℃，相对湿度达到95%以上。

同时要求标养室具备以下的设备：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度表 | 台 | 1 |
| 2 | 抗压混凝土试模 | 组 | 16 |
| 3 | 抗渗混凝土试模 | 组 | 4 |
| 5 | 砂浆试模 | 组 | 8 |
| 6 | 环刀 | 个 | 2 |
| 7 | 托盘天平 | 台 | 1 |
| 8 | 混凝土坍落度桶 | 个 | 1 |
| 9 | 自动喷淋系统 | 套 | 1 |
| 10 | SWMS2型温湿度自动控制器 | 台 | 1 |

现场试验室要根据现场的施工进度在进行混凝土、砂浆等试块的制作后，根据不同的试块的要求分别进行标养和同条件养护。

## 4.2岗位职责

1.现场经理、总工程师——负责对试验工作总体安排，制定试验管理体制，明确各部门主要人员的职责，并严格按职责奖惩，在人力物力上支持试验工作。技术部出施工试验计划，并监督其执行。

2.现场材料科——对供应物资原材的质量负责，不但要提交完整的出厂证明，对那些明确规定进场后经复验才能用的材料，负责填写委托单。需要现场取样的材料有：钢筋、水泥、砂、石、砖、防水材料、混凝土外加剂、砌筑材料等。其中水泥在得出快测强度或短龄期强度合格后就可以投入使用。

3.工程部各专业工程师——要对各自负责的分项工程的施工试验及施工质量负直接责任。

混凝土试验：每次浇筑混凝土，工长要填写试验单、附表格，请试验员制作试块。试验单要注明混凝土等级、施工部位、方量、所用外加剂、配合比(商品混凝土情况)、浇注时间（如有冬施注明温度）。试验员将混凝土强度报告交专业工程师，同时交技术部资料员整理归档。

钢筋试验：负责办理与钢筋有关的试验委托。钢筋机械连接，应按接头数批量，提前3天委托试验员取样做工艺检测试验。同时浇注混凝土前现场取样做现场检测试验。

砌筑试验：根据砌筑的方量及施工段位，做砂浆标养试块(按照标准要求)。

防水试验：根据设计和规范要求委托进行防水材料的试验。防水试验需要提前7天将试验委托报告提交给试验员。

回填土试验：分层夯实时，每层取一次样本，现场取样进行干密度试验，合格后才能回填上一层。

4.质量总监：负责工程试验工作的检查和监督工作。

5.现场试验员：按照物资部门和各专业责任师的委托进行现场混凝土、砂浆试块，试块的制作、养护、送检。并协助监理工程师进行现场的见证取样、送检。综合管理现场的试验，登记现场的试验记录、试验结果，发放试验报告。并对试验结果进行相关的统计，按照相关的规定处理试验中的不合格项。

项目技术部根据图纸及规范要求对

试验员提出有关试验交底书

项目部试验员按规定要求进行取样

试验员接受委托单位送样，并填写委托试验单

试验室检查试件外观，编号并对委托单内容进行检查，核对；填写来样登记台帐

按标准对必试项目或要求项目

进行试验填写试验记录

计算，评定

填写试验报告

复核，签章

登记台帐

签发报告

合格，可以使用，进行下道工序

不合格，按不合格品的控制工作程序报告

4.3试验工作程序

## 4.4施工试验的内容

本工程的主要试验项目为：

| 分项工程 | 试 验 项 目 |
| --- | --- |
| 土方工程 | 回填土的含水率、干重度试验 土壤击实试验的取样、送检 |
| 防水工程 | SBS改性沥青防水涂料 SBS改性沥青防水卷材 防水混凝土 |
| 钢筋工程 | 钢筋原材试验、工艺检验 钢筋滚轧等强直螺纹接头试验 |
| 混凝土工程 | 混凝土抗压强度试验 混凝土抗渗试验 |
| 砌筑工程 | 水泥、砂石等原材试验、砌筑砂浆抗压强度试验、加气混凝土砌块试验、砌筑砂浆配合比的申请 |
| 装饰工程 | 对于现场所用的装饰材料及时进行相应的检测 （幕墙、木材、石材、门窗等等） |

同时按照国家规范的要求，对现场的专业分包的相应需要试验项目提出进行试验要求，并检查试验结果，对于需要建设单位进行试验的项目及时通知监理和建设单位的负责人。

本工程主要需要的试验记录有：

养护室内、外的温度、湿度记录；

混凝土试块制作记录；

砂浆试块制作记录；

回填土干密度试验记录；

钢筋原材料取样记录；

钢筋滚轧等强直螺纹接头取样记录；

水泥试验取样记录；

砂、石试验取样记录；

砌体试验取样记录；

防水材料试验取样记录；

测试坍落度记录；

见证取样记录；

石材冻融性试验记录；

门窗四性检测记录；

外墙面砖拉拔试验。

# 5．主要施工试验的管理

## 5.1、土方回填

- 在正式回填前，选定经业主、监理批准的土源，取30Kg土样（密封，保持自然含水率）送至试验室进行标准击实试验并确定土样的最大干密度和最佳含水率，以此作为控制回填土质量的指标。

- 回填土每250mm夯一层，每100m2米取样一点。取样部位在每层压实后的下半部（2/3深处）。

填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求（土方压实系数0.94、级配砂石压实系数0.97），其余10%的最低值与设计值之差，不得大于0.08g/cm3，而且不应集中。

填土的含水率：

用击实试验确定填土的最大干密度，然后根据最大干密度和最优含水率之间的对应关系（见下表）得到最优含水率。土料施工含水率与最优含水率之差应控制在-4%～+2%范围之内。

土的最优含水率和最大干密度的参考值

| 项次 | 土的种类 | 变动范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最优含水率（%），重量比 | 最大干密度（ t/m3） |
| 1 | 砂土 | 8-12 | 1.80-1.88 |
| 2 | 粘土 | 19-23 | 1.58-1.70 |
| 3 | 粉质粘土 | 12-15 | 1.85-1.95 |
| 4 | 粉土 | 16-22 | 1.61-1.80 |

## 5.2、钢筋

- 主要包括钢筋原材复试、工艺检验、滚轧等强直螺纹接头试验。

- 钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单。进场时应按批号及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查，并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验，合格后方可使用。

- 项目物资部必须监督钢筋原材复试及直螺纹接头的现场检验。

5.2.1钢筋原材复试

热轧钢筋进场时，应按批进行检验和验收，每批由同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成，重量不大于60吨。每批取试件一组。每组4个试件(拉伸、弯曲各2个)。取样部位为任选2根钢筋。

1） 外观检查

从每批钢筋中抽取5%进行外观检查。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许偏差。钢筋每一米的弯曲度不得大于4mm。

钢筋可按实际重量或公称重量交货。当钢筋按实际重量交货时，应随机抽取10根钢筋称重，如重量偏差大于允许偏差，应立即与生产厂家交涉。

2）力学性能试验

从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试样分别进行拉伸试验（包括屈服点、抗拉强度和伸长率）和冷弯试验。两组试件的长度分别为450㎜和250㎜, 用于见证试验的两根试件(拉伸和冷弯)均为500㎜。

如有一项试验结果不符合要求，则从同一批中另取双倍数量的试样重作各项试验。如仍有一个试样不合格，则该批钢筋为不合格品。

3）屈强比值

对纵向受力钢筋进行检验，检验所得的强度实测值应符合下列要求：

a、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应大于1.25;

b、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值，按一级抗震设计，不应大于1.30。

c、取回钢筋原材试验报告后，应根据使用部位进行屈强比计算，达不到要求的钢筋坚决不能用于纵向受力钢筋。

5.2.2钢筋滚轧等强直螺纹接头检验与验收

对滚轧等强直螺纹接头，应要求供货单位提交有效的型式检验报告与出厂合格证。钢筋接头检验包括三个方面：

1）丝头加工质量检验

螺纹加工质量检验按表-2的要求检查丝头的加工质量，每加工10个丝头用通、止环规检查一次。

表—2、钢筋丝头质量检验的方法及要求：

| 序号 | 检验项目 | 量具名称 | 检验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹牙型 | 目测、卡尺 | 牙型完整，螺纹大径低于中径的不完整丝扣，累计长度不得超过两个螺纹周长 |
| 2 | 丝头长度 | 卡尺或专用量具 | 丝头长度为标准套筒长度的1/2，公差为+2P（P为螺距） |
| 3 | 螺纹直径 | 通端螺纹环规 | 能顺利旋入螺纹 |
|  |  | 止端螺纹环规 | 允许环规与端部螺纹部分旋合，旋入量不应超过3 P（P为螺距） |

经自检合格的丝头，应由质检员随机抽样检验，以一个工作班内生产的丝头为一个验收批，随机抽检10%，且不得少于10个，并按附录表一的形式填写钢筋丝头检验记录表。当合格率小于95%时，应加倍抽检，复验中合格率仍小于95%时，应对全部钢筋丝头逐个进行检验，切去不合格丝头，查明原因并解决后重新加工螺纹。

2）套筒连接现场检验:现场应进行拧紧力矩检验和单向拉伸试验。

用力矩扳手按表-3规定的接头拧紧力矩值抽检接头的施工质量。抽检数量为：梁、柱构件按接头数的15%，且每个构件的接头抽检数不得少于一个；基础、墙、板构件，每100个接头为一个验收批，不足100个也作为一个验收批，每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格，如有一个接头不合格，则该批应逐个检查并拧紧。

表-3  接头拧紧力矩

| 钢筋直径（mm） | 18-20 | 22-25 | 28-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拧紧力矩值（N·m） | 160 | 230 | 300 |

单向拉伸强度试验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以每段、每种型号500个为一个验收批进行检验和验收，不足500个也作为一个验收批。

对每一验收批均应按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107—2003中一级接头的性能进行检验与验收，在工程结构中随机抽取3个试件做单向拉伸试验，并按规定的格式作好记录。

当3个试件单向拉伸试验结果均符合《钢筋机械连接通用技术规程》中的强度要求时，该验收批为合格。如有一个试件的强度不符合要求，再取6个试件进行复检。复检中如果仍有一个试件结果不符合要求，则该验收批被视为不合格。

在现场检验合格的基础上，连续10个验收批单向拉伸试验合格率为100%时，可以扩大验收批所代表的接头数量一倍（1000个）。

3)工艺检验

钢筋连接工程开始前，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验，工艺检验应符合下列要求：

①、每种规格钢筋的接头试件不应少于3根；

②、对接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度试验；

③、3根接头试件的抗拉强度均不应小于该级别钢筋实际抗拉强度的1.1倍，同时对于一级接头，试件抗拉强度尚应≥0.95倍钢筋母材的实际抗拉强度。计算实际抗拉强度时，应采用钢筋的实际横截面面积。

5.2.3钢筋的保护层厚度检测

实体检测的部位由监理和施工方根据构件的重要性共同选定。钢筋保护层厚度检测主要为梁、板的纵向受力钢筋检测，应取构件的2%，且不小于5个构件，当有悬挑构件时，悬挑构件中悬挑梁、板构件所占的比例不小于50%。

对于选定的梁类构件，应对于全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检测 ；对于板类构件，应取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对于每根钢筋，应在有代表性的部位测量1点。钢筋保护层厚度的检验，采用试验室的测试仪进行测量。

## 5.3、混凝土

5.3.1普通混凝土

本工程拟采用商品混凝土，根据《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01—51—2003）的规定，混凝土搅拌站应提供下列资料：

1）预拌混凝土出厂合格证；

2）混凝土碱含量计算书；

3）混凝土开盘鉴定；

4）混凝土运输小票。

混凝土的环境以及相关的要求为：

| 环境类别 | 部位 | 最大水灰比 | 最小水泥 用量（kg/m3） | 最大氯离子含量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 其他 | 0.65 | 225 | 不限制 |
| 二b | 基础、柱、梁 | 0.55 | 275 | 3.0 |

在施工现场交货点应进行坍落度检查，实测的混凝土坍落度与要求坍落度之间的允许偏差≤2cm。在砼浇筑过程中，试验人员应对混凝土测定砼坍落，每一罐车测定砼坍落度至少一次，并做好坍落度检测记录。

在本工程中，我们采用边长为100mm的非标准试模，制作边长为100mm的非标准尺寸的立方体试件，在温度为20±2℃、相对湿度为95%以上的环境，养护至28天龄期时用试验方法测出混凝土立方体的抗压强度（标养）。然后乘以0.95的折减系数，换算为标准试件的抗压强度。

确定结构构件的拆模、冬季施工期间强度增长情况及施工期间临时负荷时的混凝土强度，应采用与结构构件同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度。

在每一层设置试块同条件养护钢筋笼子，靠结构放置，加锁保护，并在笼子上设标签，标明单体工程同条件试块分段号（部位）。

试件的制作：

试件应在取样后立即制作。试件采用试模制作。试模应符合《混凝土试模》（JG3019—94）要求，并经法定检测单位检测合格。

制作试块前应将试模清擦干净并在其内壁涂上一层脱模剂。

强度试块的制作应在40分钟内完成。

采用标准养护的试件成型后用准备好的塑料薄膜覆盖保温。然后根据取样顺序在试块上编号拆模，拆模后的试件应立即放在温度为20±2℃、湿度为95%以上的标准养护室中养护，在标准养护室中的试件应放在架上，彼此间隔为10～20cm，并应避免用水直接冲淋。

试件从养护室取出后，应用塑料袋包好并尽快试验，以免试件内部的温度湿度发生显著变化。

混凝土试块留置应符合下列要求：

1）普通混凝土强度试验以同一砼强度等级、同一配合比、同种原料。

①每拌制100盘且不超过100 M3；②每一工作台班；③每一层同一单位工程，每一验收项目为一取样单位，留标准养护试块不得少于一组（3块）并根据需要制作相应组数的结构实体检测试块和同条件试块；

2）冬季施工的混凝土试件的留置，除应符合上述规定外，还应增设四组与结构同条件养护的试块。用于临界强度判定一组；用于结构实体检测试块一组，用于测定砼是否达到拆模强度一组；一组用于冬转常温养护28d的砼试块强度。

3） 当在一个分项工程中连续供应的混凝土量大于1000 M3时，按照每200 M3制作一组试块，进行试块的制作。

4）一次连续浇筑的工程量小于100 M3时，也应留置一组试件。此时，如配合比有变化，则每一种配合比均应留置一组试件。

5）每一组三个试件应在同一车运送的混凝土中在浇筑地点入模前随机取样制作（而不应在泵车旁边），对于预拌混凝土还应在卸料量的1/4至3/4之间采取，每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需量的1.5倍且不少于0.02M3。并按下列有关规定确定该组试件的混凝土强度代表值：

a、取三个试件强度的平均值；

b、当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，取中间值；

c、当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时，该组试件不应作为强度评定的依据。

混凝土结构应分批进行验收。同一验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺和配合比基本相同且不超过三个月的混凝土组成，并按单位工程的验收项目划分验收批，每个验收项目应按《建筑安装工程质量检验评定统一标准》确定。同一验收批混凝土强度，应以同批内全部标准试件的强度代表值来评定。

5.3.2、抗渗混凝土

抗渗混凝土除与普通混凝土留置抗压试块外，另行留置混凝土抗渗试块。

（1）、同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比，生产工艺基本相同，每单位工程不得少于两组抗渗试块（每组6个试块）；

（2）、连续浇注混凝土每500 M3应留置一组抗渗试件（一组为6个试块），且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件留置组数应视结构的规模和要求而定；

（3）、留置抗渗试件的同时需留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌合物中。取样方法同普通混凝土；

（4）、试块在浇注地点制作。

## 5.4、防水原材料检验

进场的防水材料除向生产厂家索要产品质量证明和检验报告外，在现场还应对其进行抽样检验。

取样方法：

SBS改性沥青防水卷材同一生产厂家、同类型、同等级的产品3000 m2取样一组，样品现场随机抽取，现场制作，每组两块，规格500mm*500mm。

试验用的SBS改性沥青防水涂料的试验以同一生产厂家、同一品种、同一进场时间的每5t为一验收批，不足5t亦为一批。每一验收批取样的总重量为2Kg。

YPZ型膨胀止水条以同一生产厂、同月生产、同标记的产品为一验收批，在外观检验合格后，随机抽取足够的试样，进行物理检验。

## 5.5、砌筑砂浆

砌筑砂浆在进场后应检验其稠度和抗压强度。砂浆应在砌筑地点在搅拌机出料口随机取样制作试样，试件一组6块。至少从三个不同的部位集取。所取试样的数量应多于试验用料的1～2倍。一组试样应在同一盘砂浆中取样制作，同一盘砂只能制作一组试样。砂浆的抽样频率应符合下列规定：

同一验收批砂浆试块抗压强度最小一组平均值必须要大于或等于设计强度对应的立方体试块抗压强度的0.75倍，砂浆的验收批，同一强度等级、类型的砂浆试块不应少于三组。当只有一组试块时，该组试块的抗压强度的平均值必须要大于等于设计强度等级的所对应的立方体抗压强度，砂浆强度等级应以标养护28天的试块强度为准。冬季施工应增加不少于2组的同条件养护试块，分别用于检查各龄期的强度和转入常温的砂浆强度。

以每一楼层或250m3砌体中的每一种强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆，每台搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块（6块）。基础砌筑可按一个楼层计。

施工中取样进行砂浆试验时，其取样方法和原则按相应的施工验收规范执行。

试模为70.7×70.7×70.7mm立方体，应具有足够的刚度并拆模方便。试模内一次注满砂浆，用振动台振动，使砂浆高出试模6～8mm，当砂浆表面开始出现麻斑状态时，将高出部分砂浆削去抹平。试件制作后应在20±2℃的环境下停置24小时，然后拆模。拆模后的试件应在标准条件下养护28d时试压。

试块成型后要及时登记砂浆试块成型记录，第二天依取样顺序在试件上编号,拆模、养护，到28d龄期送检。

养护条件：（1）水泥砂浆为温度20±2℃，相对湿度95%以上。养护至28天龄期时试压，作为评定砂浆的强度。（2）同条件试块为放置在砖砌筑的预留洞口内。

各强度等级相应的抗压强度应符合表-4的规定。

表-4 砌筑砂浆强度等级

| 强度等级 | 龄期28d抗压强度（Mpa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 各组平均值不小于 | 最小一组平均值不小于 |
| M7.5 | 7.5 | 5.63 |
| M5 | 5 | 4.67 |

## 5.6、砌块的质量检验

本工程所用砌筑材料为页岩砖和加气混凝土砌块。页岩砖应检测其抗压强度及密度等。加气混凝土砌块应检测其抗压强度和密度，干燥收缩值等。

砌体检验批构成的基本原则是尽可能使得批内砖的质量分布均匀，集体实施中应做到原料变化或不同配料比例的砌块不能混批；不同质量等级的砌块不能混批。

页岩砖以同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的15万块砌块为一批，不足15万块亦按一批计。从尺寸偏差、外观合格的产品中随机抽取抗压试块一组（10块）。

加气混凝土砌块的试验也采用相同品种、规格、强度等级和同一工艺生产的10000块砌块为一批，不足10000块亦按一批计。从尺寸偏差和外观检测合格的砌块中随机抽取一组（5块）,进行抗压强度试验.

试样必须随机抽取。砌块抽样方法应遵照GB/T4111—1997和GB/T5101—1998的规则进行。

## 5.7 水泥

1、 水泥试验的取样

对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥，以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批，但一批的总量不得超过200吨，超过时增加取样量。随机地从20袋中取等量水泥，拌和均匀后，再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。取样要有代表性，每批所取试样总数不少于12kg，拌和均匀后分成两等份，一份送往常规试验室按标准进行试验，一份密封保存，以备复验用。

2、水泥试验项目

1）水泥胶砂强度（抗压、抗折）；

2）水泥安定性；

3）水泥凝结时间。

3、试验用材料：水泥试样应充分拌匀，通过0.9㎜方孔筛并记录筛余物；标准砂应符合《水泥强度试验用标准砂》（GB175-1999）的质量要求;试验用水必须是洁净的淡水。

4、试验条件：试验室温度为17～25℃（包括强度试验室），相对湿度大于50%。水泥试样、标准砂、拌和水及试模的温度与室温相同。养护箱温度为20±2℃，相对湿度大于95%。

5、试验结果的评定

抗折强度：试验结果以3个试件平均。当3个强度值中有其中一个值超过平均值的±10%时，应剔除后再平均作为抗折强度的试验结果；若有两个值超过平均值的10%时，试验结果视为无效，应重新进行试验。

抗压强度：6个抗压强度结果中剔除最大、最小两个数值，以剩下的4个平均作为抗压强度的试验结果。

水泥强度的评定：以抗折、抗压强度均满足该标号的要求方可评为符合该标号强度的要求，并应按委托标号评定。

## 5.8 砂

砂试验应以同一产地、同一规格、同一进场时间，每≤400 m3或600吨为一验收批，不足400 m3或600吨时亦为一验收批。

每一验收批取样一组，数量为20㎏。

当质量比较稳定、进料量较大时，可定期检验。

取样方法：

在料堆上取样时，取样部位均匀分布，取样先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样8份（每份11㎏以上），均匀搅拌后用四分法缩至20㎏组成一组试样。

在建筑施工工地应按单位工程分别取样。

砂试验项目如下：

筛分析、含泥量、块含量。

有见证试验

根据《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的规定》, 有见证取样和送检制度,必须在监理人员见证下, 由试验员现场取样, 送至见证试验室进行试验。技术部接到原材进场清单以后，必须先找监理落实是否需要见证试验，如果需要，相关人员（工程部：吴万利；技术部：朱丽娟；质量部：何德金；试验室：毛维勇）协同监理参加现场取样，然后送至奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司进行试验。

需要做有见证试验的项目如下:

用于承重结构的混凝土试块、混凝土抗渗试块；

用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥、砂、石子；

屋面、卫生间使用的防水材料；

用与结构实体检验的同条件试块；

室内使用的天然花岗石材、人造木地板和饰面人造板材。

单位工程有见证取样和送检次数不得少于该项目试验总次数的30%。试验总次数是指每个试验项目按有关规定应送检次数的总和，试验总次数在10次以下的不得少于3次。

# 6．主要试验项目试验计划

根据工程的特点，在地下施工阶段划分为2个流水段施工，主体结构施工阶段划分为3个流水段。根据流水段的划分进行分段试验，具体的试验根据工程的具体进展情况进行，主要的需要做见证试验的项目的初步计划见下表：

| 序号 | 试验内容 |  | 取样批次 | 试验数量 | 见证部位（数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材 |  | ≤60t | 1组 | 总体取样，根据进行情况做 |
|  |  |  | ＞60t | 2组 |  |
| 2 | 钢筋直螺纹 接头 |  | 500个接头 | 3根拉件 | 总体取样，根据进行情况做 |
| 3 | 混凝土抗压试块 |  | 每次浇注或每100m3为一个取样单位 |  | 部位和数量见附表 |
| 4 | 砌筑砂浆 |  | 250m3 | 2组 （6块） | 部位：每层各一次 数量：每次1组 |
|  |  |  | 一个楼层 |  |  |
| 5 | SBS改性沥青防水卷材 |  | 3000 m2以内 | 1组 | 根据实际进场情况进行确定，预计总的量为3次。 |
| 6 | 防水涂料 |  | 每5吨为一批 | 2Kg | 厕浴间：12t/5t*0.3=1次 |
| 7 | 回填土 | 室内 回填 | 每层按100m2取1组，但每层至少1组 |  |  |
|  |  | 基 槽 | 每层按长度20-30m取1组，但每层至少1组 |  | 每30米为一段，250mm为一层，每段分层测定。 |
| 8 | 页岩砖 |  | 每15万块为一批 | 10块 | 平均15万块取一组计算： 2次 |
| 9 | 加气砼砌块 |  | 每1万块为一批 | 5块 | 平均1万块取一组计算： 60000/10000=6次 |
| 10 | 外窗 |  | 共四樘 |  |  |

对于混凝土的见证试验，由于混凝土分段浇注，时间、数量、部位都须要根据工程的实际发生情况来确定。防水材料、砌体材料等需要进行根据实际的进场数量进行取样检测。见证试验根据实际发生的情况来进行，必须要保证见证取样的数量达到总试验数量的30%。根据工程量计算的主要试验项目的见证试验计划见附表。

钢筋的保护层厚度检测在主体结构完成之后由试验室完成，检测的数量为构件数量的2%，且不小于5个构件，悬挑梁、板的比例不小于50%，允许偏差为基础±5，柱、梁±3，板、墙、壳±3。合格率大于90%为合格。

## 附录表1  钢筋原材见证试验计划表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 总需用量 | 总试验量 | 见证数量 | 见证部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋原材 | 32 | 7.46T | 1 | 1 | 基础 |  |
| 2 | 钢筋原材 | 28 | 64.65T | 2 | 1 | 基础及主体 |  |
| 3 | 钢筋原材 | 25 | 460.75T | 8 | 3 | 基础及主体 |  |
| 4 | 钢筋原材 | 22 | 152.03T | 3 | 1 | 基础及主体 |  |
| 5 | 钢筋原材 | 20 | 105.76T | 2 | 1 | 基础及主体 |  |
| 6 | 钢筋原材 | 18 | 48.07T | 1 | 1 | 基础及主体 |  |
| 7 | 钢筋原材 | 16 | 76.66T | 2 | 1 | 基础及主体 |  |
|  | 钢筋原材 | 14 | 95.52T | 2 | 1 | 基础及主体 |  |
|  | 钢筋原材 | 12 | 3.099 | 1 | 1 | 基础及主体 |  |
| 9 | 钢筋原材 | Φ12 | 323.77T | 6 | 2 | 基础及主体 |  |
| 11 | 钢筋原材 | Ø10 | 314.18T | 6 | 2 | 基础及主体 |  |
| 12 | 钢筋原材 | Ø8 | 64.1T | 2 | 1 | 基础及主体 |  |
| 13 | 钢筋原材 | Ø6 | 36.66T | 1 | 1 | 基础及主体 |  |

说明：以上仅为根据预算钢筋量计算的试验数量，实际数量需要根据现场的钢筋进货情况进行试验，见证试验的数量必须要满足大于钢筋总试验数量30%的要求。

## 附录表2  直螺纹连接试验

| 序号 | 名称 | 规格 | 接头数量 | 总试验量 | 见证数量 | 见证部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直螺纹接头 | 32 | 228 | 1 | 1 | 基础 |
| 2 | 直螺纹接头 | 28 | 1998 | 4 | 2 | 基础及主体 |
| 3 | 直螺纹接头 | 25 | 12082 | 25 | 9 | 基础及主体 |
| 4 | 直螺纹接头 | 22 | 8484 | 17 | 6 | 基础及主体 |
| 5 | 直螺纹接头 | 20 | 5775 | 12 | 4 | 基础及主体 |
| 6 | 直螺纹接头 | 18 | 1463 | 3 | 1 | 基础及主体 |

说明：直螺纹试验数量为按照预算量计算的取样数量,实际取样还要根据施工段的划分和施工进度进行调整，但见证取样的数量必须要满足大于总试验数量的30%的要求。

## 附录表3  混凝土见证试验计划

| 序号 | 见证部位 | 强度 等级 | 混凝 土(m3) | 取样次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础垫层 | C15 | 195 | 2 |  |
| 2 | 基础底板 | C35抗渗 | 1086.71 | 11 | 见证4次 |
| 3 | 独立柱基础 | C30 | 193.91 | 2 | 见证1次 |
| 4 | 框架柱 | C40 | 563.21 | 6 | 见证2次 |
| 5 | 框架柱 | C35 | 449.81 | 5 | 见证2次 |
| 6 | 框架柱 | C30 | 114.94 | 2 | 见证1次 |
| 7 | 直形墙 | C40抗渗 | 1408.35 | 15 | 见证5次 |
| 8 | 直形墙 | C35 | 325 | 4 | 见证2次 |
| 9 | 直形墙 | C30 | 140.22 | 2 | 见证1次 |
| 10 | 顶板、梁 | C30 | 3855 | 39 | 见证13次 |
| 11 | 顶板、梁 | C30抗渗 | 47.17 | 1 | 见证1次 |
| 12 | 后浇带混凝土 | C45(膨） | 10.02 | 1 | 见证1次 |
| 13 | 后浇带混凝土 | C40(膨） | 17.05 | 1 | 见证1次 |
| 14 | 后浇带混凝土 | C35(膨） | 41.47 | 1 | 见证1次 |
| 15 | 圈梁、过梁、构造柱 | C20 | 364.45 | 18 | 见证6次 |

说明:以上为根据预算量计算的试验次数,实际根据混凝土浇注量和次数确定,要求有见证取样的数量必须要大于混凝土试验总数量的30%。

## 附录表4  结构实体检测试验计划

| 序号 | 取样部位 |  | 强度等级 | 取样组数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配楼柱基1－8/A-F轴 |  | C30 | 1 |  | C30：1组 C35：4组 C40：2组 共计7组 |
| 2 | 配楼基础柱1－8/A-F轴 |  | C35 | 1 |  |  |
| 3 | 主楼基础底板1－12/G-K轴 |  | C35抗渗 | 3 |  |  |
| 4 | 主楼地下室墙1－12/G-K轴 |  | C40抗渗 | 2 |  |  |
| 结构阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下一层 | 框架柱 | C40 | 1 | C40：1组 C30：1组 共计2组 |  |
| 2 |  | 顶板、梁 | C30 | 1 |  |  |
| 3 | 一层 | 主楼剪力墙 | C40 | 1 | C30：1组 C35：1组 C40：1组 共计3组 |  |
| 4 |  | 主楼顶梁、板 | C30 | 1 |  |  |
| 5 |  | 配楼框架柱 | C35 | 1 |  |  |
| 6 | 二层 | 配楼顶板、梁 | C30 | 1 | C40：1组 C30：1组 共计2组 |  |
|  |  | 主楼框架柱 | C40 | 1 |  |  |
|  | 三层 | 主楼剪力墙 | C40 | 1 | C40：1组 C35：1组 共计2组 |  |
|  |  | 配楼框架柱 | C35 | 1 |  |  |
| 10 | 四层 | 主楼框架柱 | C35 | 1 | C35：1组 C30：2组 共计3组 |  |
| 11 |  | 主楼顶板梁 | C30 | 1 |  |  |
| 12 |  | 配楼顶板梁 | C30 | 1 |  |  |
| 13 | 五层 | 主楼剪力墙 | C40 | 1 | C40：1组 共计1组 |  |
|  | 六层 | 主楼框架柱 | C40 | 1 | C40：1组 C30：1组 共计2组 |  |
| 14 |  | 主楼顶梁、板 | C30 | 1 |  |  |
| 15 | 七层 | 主楼顶梁、板 | C30 | 1 | C35：1组 C30：1组 共计2组 |  |
|  |  | 主楼剪力墙 | C35 | 1 |  |  |
|  | 八层 | 主楼框架柱 | C35 | 1 | C35 共计2组 |  |
|  |  | 主楼剪力墙 | C35 | 1 |  |  |
| 19 | 九层 | 主楼剪力墙 | C35 | 1 | C35：1组 C30：1组 共计2组 |  |
| 20 |  | 主楼顶板梁 | C30 | 1 |  |  |
| 21 | 十层 | 主楼框架柱 | C35 | 1 | C35：1组 C30：1组 共计2组 |  |
|  |  | 主楼顶板梁 | C30 | 1 |  |  |
| 22 | 十一层 | 主楼剪力墙 | C30 | 1 | C30 共计2组 |  |
| 24 |  | 主楼顶板梁 | C30 | 1 |  |  |
| 28 | 屋面 | 顶板 | C30 | 1 | C30 共计1组 |  |
| 合计 | C40 共计8组 C35 共计12组 C30 共计13组 |  |  |  |  |  |

星欣设计图库简介

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。

本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

目前本站主要拥有以下几大系列的图库：

★ 建筑设计图纸：主要包括：住宅建筑，商业建筑，别墅建筑，屋顶花园、展厅类、交通设施、体育设施类建筑，工农业类、演播类，古代建筑类、商业建筑类，装修、装饰，住宅、图库图块，办公建筑、模型库，幕墙、大门、楼梯、厕所类，学校、医院、节点详图，施工资料 施工组织设计 施工方案，建筑设计资料、境外建筑规划资料、境外建筑事务所设计图纸、建筑规范、建筑平面图，建筑设计平面图，cad建筑图纸，建筑设计施工图纸、建筑三维视觉表现、建筑动画、建筑设计图、建筑设计方案、建筑设计效果图、建筑后期效果图。

★ 园林景观设计图纸：主要包括：小区、住宅类、公园类、学校类，城市、景区、公园、景观、广场、绿地类，水景及设施、驳岸、护坡类，景区、公园、广场绿地类，屋顶花园类，街道、道路、路矫、滨河绿化类，厂区、商业、单位、医院类，设计素材图库，花架、廊、亭、棚架，园林公建，小品、设施、大样图类，厂区、商业、单位类，别墅类，园林建筑及相关，景观手绘图效果图，景观效果图、园林景观效果图（彩色平面图、局部效果图、整体规划图）、施工图（规划平面图、网格图、局部详图、给排水）、（cad园林图纸，园林景观设计图纸、园林景观施工图、境外景观设计者资料、景观资料、园林资料、园林绿化设计图纸，园林平面设计图纸，园林效果图，园林绿化设计图纸，园林设计施工图、园林设计效果图、园林绿化效果图、规划效果图、园林景观效果图、园林效果图，景观效果图，园林景观设计，园林规划设计，园林设计图）。

★ 室内装饰装修图纸：主要包括：工装类、家装类、餐厅类、大样图类、图库类、图库图块、办公装修图，写字楼装修图、宾馆装修图、教学楼装修图、幼儿园装修图、酒店装修成套图、步行街装修图、茶艺馆设计装修图、专卖店设计装修图、卡拉OK装修图、会议室装修图纸、别墅装修设计图、客厅装修图、样板房施工图集、家居装修图、餐厅精装装修图纸、厨卫、门窗大样、卫生间大样图、室内家具和灯具模型、时尚家具、室内装修综合图块、餐厅、厨房、灯具、地面、顶棚、儿童房、隔断、家用电器、客厅、栏杆、饰物陈设、等综合图库、室内设计图库、室内设计施工图、室内设计，装修效果图，室内效果图，客厅效果图，家装效果图、工业产品造型、CAD方案绘图、会议室系列、商业办公、酒店餐饮、贵宾厅多功能厅、家居装饰等，展厅、展览展示等多种设计制图。

★ 结构设计与施工图：主要包括：钢框别墅、框架别墅、砌体别墅、框架厂房、砌体厂房、轻钢厂房、重钢厂房、地基基础、地下室、独立基础、筏板基础、基坑支护、桩基础、钢砼框架、高层建筑、纯剪结构、框剪结构、混合结构、底框结构、内框结构、加固改造、结构构造物、挡土墙、工作井、广告牌、楼梯电梯、水池、屋面构架、雨蓬、支架、路桥隧区、道路工程、桥梁工程、隧道工程、砌体结构、说明及图块、大样、常用表格、节点、网桁索膜、桁架结构、膜结构、网架结构、车库、钢结构、栏杆、门、幕墙、桥、亭等

★ 给排水设计与施工图：主要包括：多层建筑给排水图、办公楼、别墅、宾馆、酒店、厂房、仓库、公共场所、综合楼、商铺、商住楼、住宅、宿舍、高层建筑给排水图、市政小区给排水图、厂区管线图、道路管线图、小区给排水总图、给水、净水处理、人防地下室车库、污水处理图、氧化沟、AB法、AO法、AF工艺、CASSCAST工艺、SBRMSBR工艺、加药系统图、接触氧化法、生物滤池工艺、水处理工程构筑物及设备、消防给排水图、阀门井、大样、 泳池、水景、桑拿、独立泵房及机房图、大样、图块、图例、精选图块、图例集等

★ 暖通空调设计图：主要包括,供热工程,锅炉房,换热站,室外热力管网,户式中央空调,多联机,风管机,水机,洁净空调,洁净厂房,洁净手术室,其他洁净工程,实验室净化,制药厂空调,中央空调,办公楼空调,厂房车间,剧院,超市空调,酒店宾馆,空调制冷机房,冷库蓄冰,综合楼,其他空调工程,采暖工程,通风除尘,地下室工程,通风防排烟,标准大样图,采暖供热,水系统,通风空调,暖通空调相关,动力燃气图,暖通空调控制,其他相关图

★ 电气设计与施工图：该图库纸收集电气设计行业全部内容，主要包括：居住建筑系列、别墅电气、公寓宿舍、商住楼、住宅楼、小区总规划图、商业建筑系列、宾馆酒店、综合楼、商业写字楼、餐饮服务、商场商铺、公共建筑系列、车站港口、电站、变电所、机关单位建筑、体育场馆、医院、病房、市政电气系列、道路照明、管网规划、广场公园、工业建筑系列、仓库库房、动力站、工业厂房、文教建筑系列、教学楼、实验楼、图书馆、幼儿园、电气原理系列、安防消防、低压原理图、电气图例、高压原理图、设备控制图、综合布线、其他电气系列、特殊电气、做法与说明等方面的图集图例等设计方案与施工图。本套图集内容新颖，规范，全面，是电气设计者必备的参考学习资料。

★ 施工组织设计方案大全：主要包括以下多个专业方面的内容，土建工程施工方案、安装工程施工方案、市政工程施工方案、园林绿化工程、装饰工程、电力工程施工方案、电气工程模板、给排水采暧燃气工程模板、精选建筑水暖电工程施工方案范例、弱电方面施工方案、通风与空调施工方案、照明工程施工方案、工业建筑施工方案、公共设施工程施工方案、幕墙工程施工方案、精选施工方案范例、桩基础工程施工方案、道路及高速公路工程施工方案、建筑文明施工方案范本、精选脚手架工程专项施工方案、精选全国鲁班奖施工方案、轻轨与地铁工程施工方案、水利工程施工方案、公路桥梁等施工方案等。

石家庄星欣图库专卖店

网址：http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

联系人：张庆明

邮箱：xingxinsucai@163.com

地址：河北省石家庄市裕华区槐岭路37号星欣图库专卖店